CHECKLIST

instalačních prací EMS/DŘ

Checklist slouží k usnadnění kontroly provedení všech potřebných činností v rámci instalace rozvaděčů EMS a dispečerského řízení, a tím dopomůže k urychlení navazujících konfiguračních prací

Kontaktní údaje pro zaslání checklistu: 		projekty@energostation.com

V případě dotazů kontaktujte: 			Ing. Hynek Bačík

Tel.č.: +420 737 547 189

hynek.bacik@energostation.com

Název projektu: 		……………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa instalace:		…………………………………………………………………………………………………………………………

Kontaktní osoba:		…………………………………………………………………………………………………………………………

Kontaktní e-mail + mob.:	…………………………………………………………………………………………………………………………

Obsah

Checklist instalačních prací	2

1.	Elektroinstalační práce	2

2.	Elektroměry	2

3.	Parametrizace a komunikace	4

4.	Technologie	4

5.	Nastavení systému	7

6.	Dodané podklady spolu s checklistem (EMS/DŘ)	9

7.	Poznámky	10

8.	Legenda k jednotlivým položkám checklistu	11

8.1.	Elektroinstalační práce	11

8.2.	Elektroměry	11

8.3.	Parametrizace a komunikace	13

8.4.	Nastavení systému	16

8.5.	Dodané podklady spolu s checklistem (EMS/DŘ)	18

# Checklist instalačních prací

Jednotlivé položky Checklistu jsou vysvětleny v části Legenda.

Pro možnost ověření provedení jednotlivých úkonů žádáme o přiložení fotodokumentace nebo technické dokumentace.

## Elektroinstalační práce

- Osazení a silové připojení EMS/DŘ rozvaděče			ANO		NE

- Osazení a silové připojení podružného MaR rozvaděče/čů 	ANO		NE

- Počet skutečně instalovaných MaR rozvaděčů				…………

- Osazení a silové připojení rozvaděče Oddáleného měření	ANO		NE

- Umístění rozvaděče EMS Full					uvnitř		venku

- Označení rozvaděčů dle JPS

| Název rozvaděče | Označení rozvaděče dle JPS |
| --- | --- |
| Rozvaděč EMS/DŘ |  |
| MaR1 |  |
| MaR2 |  |
| Oddálené měření |  |

## Elektroměry

- Elektroměr v EMS/DŘ rozvaděči (SML133) pro měření na předacím místě

  - Osazení a připojení MTP k EMS/DŘ rozvaděči		ANO		NE

  - Osazení a připojení MTN k EMS/DŘ rozvaděči		ANO		NE

  - Kontrola správnosti směru toku proudu	 na MTP	ANO		NE

  - Kontrola sledu fází					ANO		NE

  - Kontrola příslušnosti napětí vs. proud
(I1→U1; I2→U2; I3→U3)					ANO		NE

  - Nastavení elektroměru v EMS/DŘ rozvaděči (pro měření předacího místa)

    - nastavení převodového poměru MTP 	ANO		NE

    - hodnota MTP					…………

    - nastavena měřená napěťová hladina 		ANO		NE

    - hodnota napěťové hladiny				…………

    - nastaven převodový poměr MTN 		ANO		NE

    - hodnota MTN					…………

- Počet dalších instalovaných elektroměrů, např. pro měření FVE, podružné elměry   ……

- Informace k dalším instalovaných podružným elektroměrům

| Označení elektroměru dle JPS | Typ elektroměru | ASpůsob komunikace (Modbus RTU/TCP) | IP adresa + Modbus ID nebo jen Modbus ID (RTU) | Převodový poměr MTP | Svorkovnice X1 nebo X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámky k elektroměrům:

## Parametrizace a komunikace

- Zapojení Eth kabelu (datová síť) do rozvaděče EMS/DŘ	 		ANO		NE

- Zapojení Eth kabelu (datová síť) do všech rozvaděčů MaR 		ANO		NE

- Je nastavena datová síť pro komunikaci řídících jednotek		ANO		NE

- IP adresy a IC čísla řídících jednotek

| IC číslo řídící jednotky EMS/RTU (PLC jednotky) | DHCP přidělená IP adresa | Požadovaná pevná IP adresa |
| --- | --- | --- |

- Parametry místní sítě ve které je technologie připojena

  - Rozsah IP adresy: 					………………………………………

  - Maska sub-sítě:						………………………………………

  - Brána: 							………………………………………

  - DNS:							………………………………………

  - Jsou všechny dotčené komponenty (střídače, baterie, atd.) nastaveny ve správné sub-síti 							ANO		NE

- Způsob připojení instalačního místa, resp. EMS/RTU jednotky

  - Připojení do místní datové sítě				ANO		NE

  - Připojení pomocí mobilního operátora			ANO		NE

- Zahájení konfigurace je podmíněno funkční datovou konektivitou: přiložte fotografii displeje PLC, kde je vidět potvrzení o správné komunikace PLC do cloudu, nutný je stav [100] registrace PLC - viz.8.3.g)

## Technologie

- Jsou všechny fotovoltaické střídače připojeny k řídícím jednotkám 	ANO		NE

- V případě připojení pomocí Modbus RTU (RS-485) jsou na koncích každé komunikační větve osazeny zakončovací odpory (120 Ω)					ANO		NE

- V případě Modbus RTU je ověřena polarita linky RS-485 (A, B, GND)	ANO		NE

- Jsou všechny střídače připojeny do Data loggeru			ANO		NE

- Je Data logger připojen do datové sítě s viditelností na řídící jednotku 	ANO		NE

- Je na všech připojených zařízeních povolena Modbus komunikace	ANO		NE

| Typ Data loggeru | Sumární výkon [kW] střídačů za loggerem | Instalovaný PV výkon za loggerem [kWp] | IP TCP adresa + port | Modbus ID | Verze FW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Informace o střídačích a jejich adresace (vyplňte, pokud není instalován DataLogger)

|  |  | V případě přímé komunikace se střídači |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení střídače dle JPS | Typ střídače |  | Výkon střídače [kW] | Instalovaný FV výkon za střídačem [kWp] | Modbus RTU adresa / IP TCP adresa + port | Modbus ID | Master (M) / Slave (S) / 0 |

- Jsou všechny prvky bateriového úložiště (střídače, BMS, atd.) připojeny k řídícím jednotkám 									ANO		NE

- Informace o bateriovém uložišti a adresace komponent

  - Typ bateriového uložiště					…………………………

  - Max. SOC pro nabíjení						……………… %

  - Min. SOC pro vybíjení						……………… %

  - Doplňující informace k bateriovému úložišti:

| Komponenta BU (INV, BMS, MBMS) | Kapacita BU [kWh] | Max. výkon střídače [kW] | Modbus RTU adresa / IP TCP adresa + Modbus ID | Pořadí uložiště v případě použité MBMS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámky k BU:

- Je instalována METEO stanice 						ANO		NE

- Má METEO nastavenou IP adresu ve stejné sub-síti jako řídící jednotky 	ANO		NE

- IP adresa METEO stanice					………………………………………

- Kompenzace

  - je instalováno kompenzace					ANO		NE

  - bude ovlivňovat řízení fve a povely z DŘ			ANO		NE

  - je umožněno její blokování blokovacím kontaktem		ANO		NE

## Nastavení systému

Pro potřeby nastavení EMS/DŘ je potřeba vyplnit několik základních parametrů samotné služby „řízení energií“, obsluhovaných „zařízení“ (střídač, bateriové úložiště) a řízených „spotřebičů“ (proporcionálně řízená spirála akumulační nádrže, elektromobilita). Na základě uvedených hodnot bude nastaven a předán řídící systém EMS.

Některé hodnoty jsou potřeba i pro DŘ. Tam kde je uvedeno EMS/DŘ vyplňte i v případě, kdy máte objednáno pouze dispečerské řízení.

- Parametry OM (EMS/DŘ):

  - jmenovitá hodnota proudu hlavního jističe	 		IN = …….....… A

    - v případě VN přepočtěte na ekvivalent		IN-VN = ……….. A

  - hodnota rezervovaného příkonu dle SoP			……………… kW

  - hodnota rezervovaného výkonu výrobny dle SoP:		……………… kW

  - celkový instalovaný výkon dle SoP:				……………… kWp

  - rezervovaná kapacita (¼ hodinové maximum) 			……………… kW

  - povolení přetoků do sítě během zkušebního provozu		ANO		NE

    - hodnota povoleného přetoku			……………… kW

  - Smlouva o dodávce elektřiny – nákup je (EMS) 			SPOT		FIX

  - Smlouva o výkupu elektřiny – prodej je (EMS) 			SPOT		FIX

  - v případě nákupu na SPOTu – návod viz 8.4.a)

    - Náklady na VT				………………. EUR/MWh

    - Náklady na NT				………………. EUR/MWh

    - Denní náklady (rozpočítané trvalé platby)	………………. EUR/MWh

    - DPH						………………. %

    - Marže obchodníka				………………. EUR/MWh

  - v případě prodeje na SPOTu

    - cena za přenosovou soustavu			………………. EUR/MWh

    - DPH						………………. %

    - Minimální zisk				………………. %

    - Marže obchodníka				………………. EUR/MWh

  - zakázat dodávku FVE do sítě při záporných SPOT cenách (EMS)	ANO		NE

- FVE, Bateriové úložiště a jiné zdroje (EMS)

  - Povolit/povolení řízení SPOT					ANO		NE

  - povolit vybíjení baterie do sítě (SPOT)				ANO		NE

  - Amortizace baterie (SPOT)					……………… EUR/MWh

  - ztráty bateriového úložiště					……………… %

  - jsou instalovány další zdroje (EMS/DŘ) 			ANO		NE

- Režim bateriového uložiště (vyberte jednu možnost, kombinace je pouze po vzájemné domluvě a ověření, že daná technologie kombinaci podporuje)

  - Self-consumption – nabíjení z přetoků fve a kompenzace spotřeby

ANO		NE

  - Peak-shaving – ořezávání/vyrovnání výkonových špiček (standardní spotřeba není kompenzována)

ANO		NE

  - SPOT řízení – nabíjení a kompenzace na základě SPOTových cen (neřeší vyrovnávání výkonových špiček)

ANO		NE

DŮLEŽITÉ: pokud se bude nabíjet baterie ze SPOTu a OPM je fakturováno dle 1/4h rezervované kapacity (RK), je nutné řešit sledování a řízení 1/4h výkonu přímo z fakturačního elektroměru. Pokud nebude použito řízení 1/4h rezervované kapacity z fakturačního elektroměru, je možné, že se limit RK překročí a OPM může být fakturováno za překročení limity RK.

- ¼ hod. maximum (vyplňte, pokud je součástí projektu)

  - instalován a připojen galvanický optooddělovač pro sběr pulsů k fakturačnímu elektroměru			ANO		NE

  - připojen galvanický optooddělovač k rozvaděči 1/4h maxima 	ANO		NE

  - připojen rozvaděč ¼ hod. maxima k EMS/DŘ rozvaděči 		ANO		NE

    - CIB adresa prvku AK.PULS (C-AM-0006I)		……………………………

  - popis pulsů

    - imp1 (AK.PULS/AI1)					……………………………

    - imp2 (AK.PULS/AI2)					……………………………

    - imp3 (AK.PULS/AI3)					……………………………

  - regulační stupně

    - Stupeň 1 – kompenzace baterií			ANO		NE

    - Stupeň 2 – vypnutí zařízení 1		max.příkon …………… kW

    - Stupeň 3 – vypnutí zařízení 2		max.příkon …………… kW

    - Stupeň 4 – vypnutí zařízení 2		max.příkon …………… kW

    - Stupeň 5 – vypnutí zařízení 2		max.příkon …………… kW

    - další stupně je nutno řešit individuálně

## Dodané podklady spolu s checklistem (EMS/DŘ)

- Fotodokumentace displejů řídících jednotek (IC čísla)			ANO		NE

- Fotodokumentace štítků řízených technologií dle výše uvedeného	ANO		NE

- Technické listy k použitým technologiím, ze kterých bude znám konkrétní instalovaný typ
									ANO		NE

- Tabulku Modbus registrů dle aktuálně instalovaného fw a typu rozhraní (TCP/RTU)
									ANO		NE

- Dokumentaci k rozvaděčům s vyznačenými realizovanými signály a povely, případně zaznamenanými změnami 						ANO		NE

- Realizační projektovou dokumentaci

  - jednopólové schéma se zanesenou kompletní dotčenou technologií a dotčených rozvaděčů (vč. prvků dle telemetrické tabulky)			ANO		NE

  - situační schéma objektů se zakresleným umístěním dotčených technologií a rozvaděčů 							ANO		NE

- Smlouvu o připojení v aktuálním znění vč. příloh a dodatků		ANO		NE

- Screen (foto obrazovky) z distribučního portálu s nasmlouvanými hodnotami rezervovaného příkonu, výkonu a kapacity

Svým podpisem potvrzuji správnost uvedených údajů a provedených ověření. Beru na vědomí to, že pokud bude během konfigurace a funkční zkoušky shledán nesoulad bude řešení tohoto nesouladu řešeno ze strany EnergoStation s.r.o. jako vícepráce dle hodinové sazby z aktuálního ceníku.

Checklist vyplnil: ………………………………………………. (čitelně)	Společnost: ………………………………….

Dne: …………………………………. 				Podpis:………………………………………………………….

## Poznámky

## Legenda k jednotlivým položkám checklistu

Obecné doporučení k jednotlivým položkám je, že je dobré checklist podpořit i fotodokumentací klíčových informací, jako jsou fotografie transformátorů, SETUP obrazovek technologií, případně fotografie komunikačních svorek, displeje PLC jednotky apod.

Návrh: Obecně doporučujeme checklist podpořit i  fotodokumentací klíčových informací nebo snímkem obrazovek. Jako například: fotografie transformátorů, SETUP obrazovek technologií, fotografie komunikačních svorek, nebo snímek displeje PLC jednotky.

### Elektroinstalační práce

- Osazení a silové připojení EMS/DŘ rozvaděče – jedná se o stavební montáž rozvaděče na určené místo definované projektovou dokumentací. Dále pak připojení silových a signálních vodičů na svorky dle dokumentace.

- Osazení a silové připojení MaR rozvaděče/čů – jedná se o stavební montáž rozvaděče na určené místo definované projektovou dokumentací. Dále pak připojení silových a signálních vodičů na svorky dle dokumentace (řeší se pouze, pokud je obsažen v projektové dokumentaci). Rozvaděče zajišťují komunikaci, případně měření výrobních modulů a mají charakter podružného rozvaděče.

- Počet skutečně instalovaných MaR rozvaděčů – uveďte počet skutečně instalovaných rozvaděčů.

- Osazení a silové připojení ELMĚR rozvaděče – jedná se o stavební montáž rozvaděče na určené místo definované projektovou dokumentací. Dále pak připojení silových a signálních vodičů na svorky dle dokumentace (řeší se pouze, pokud je obsažen v projektové dokumentaci). Jedná se o podružný rozvaděč pro ty případy, kdy jsou MTP/MTN vzdálená v kabelové délce od EMS/DŘ rozvaděče dále než 20 m.

- Označení rozvaděčů dle JPS – uveďte názvy instalovaných rozvaděčů tak, jak jsou označeny na místě instalace. Tento název bude pak použit při konfiguraci.

### Elektroměry

- Elektroměr v EMS/DŘ rozvaděči (SML133)

  - Osazení a připojení MTP – jedná se o montáž měřicích transformátorů proudu (MTP). Trafa se montují na místa dle dokumentace o příslušném převodovém poměru. U montáže je nutné zkontrolovat správný převodový poměr, případně třídu přesnosti.

  - Osazení a připojení MTN – jedná se o montáž měřicích transformátorů napětí (MTN). Trafa se montují na místa dle dokumentace o příslušné velikosti. U montáže je nutné zkontrolovat správný převodový poměr, případně třídu přesnosti.

  - Kontrola správnosti směru toku proudu – trafa je potřeba montovat v příslušném směru toku proudu, kdy správný směr je od distribuční sítě do odběrného místa, případně k výrobně.

  - Kontrola sledu fází – je nutné dodržet správný sled fází L1-L2-L3

  - Kontrola příslušnosti napětí vs. proud – je nutné dodržet vazbu mezi proudovými a napěťovými vstupy, tak aby měřený proud z fáze např. L1 odpovídal na napěťových svorkách elektroměru fázi L1 – viz schéma (pro příklad uveden elektroměr SML133)

| Obrázek 1 - zapojení polopřímého měření (použítí MTP) | Obrázek 2 - zapojení nepřímého měření (použití MTP a MTN) |
| --- | --- |

  - Nastavení elektroměru v EMS/DŘ rozvaděči – elektroměr je potřeba nastavit dle místních parametrů a připojených MTP/MTN:

    - Příklad nastavení MTP:

    - Přehled parametrů k nastavení:

01-05 je na displeji zastoupen P01-P05

- Počet dalších instalovaných elektroměrů, např. pro měření FVE – uveďte počet dále instalovaných elektroměrů, např dílčí měření jednotlivých výrobních modulů.

- Informace k dalším instalovaných elektroměrům

  - Označení elektroměru dle JPS – uveďte označení tak jak je uvedeno v JPS

  - Typ elektroměru – uveďte přesný typ elektroměru (celý název)

  - Způsob komunikace (Modbus RTU/TCP) – Modbus RTU využívá RS-485, Modbus TCP využívá datové sítě a elektroměr musí mít přidělenou IP adresu

  - Připojeno k rozvaděči – v případě Modbus RTU uveďte, k jakému rozvaděči je elektroměr připojen

- Nastavení dalších instalovaných elektroměrům

  - Označení elektroměru dle JPS – uveďte označení tak jak je uvedeno v JPS

  - Převodový poměr MTP (hodnota, je nastaveno v elektroměru) – uveďte hodnotu MTP a potvrďte nastavení hodnoty v elektroměru

  - RTU adresa / IP TCP adresa – uveďte příslušnou nastavenou adresu, buď ID adresu (RTU) nebo IP adresu (TCP)

  - Ověřena korektnost zapojení – zde potvrzujete správné zapojení MTP (viz elektroměr SML133)

## Parametrizace a komunikace

- Zapojení Eth kabelu (datová síť) do rozvaděče EMS/DŘ – fyzické připojení datové sítě do rozvaděče dle příslušné dokumentace

- Zapojení Eth kabelu (datová síť) do všech rozvaděčů MaR – fyzické připojení datové sítě do rozvaděče dle příslušné dokumentace

- Je nastavena datová síť pro komunikaci řídících jednotek – pro potřeby komunikace řídících jednotek s nadřazeným systémem je potřeba v rámci datové sítě nastavit příslušné parametry. Datová síť s přístupem na internet se připojuje na ETH 2 port řídící jednotky (případně na keystone RJ45/DIN). ETH 2 port řídicí jednotky je vyhrazen pro externí komunikaci, a to pro připojení k uživatelské aplikaci pomocí VPN, pro přístup k externím datovým zdrojům (synchronizace času, predikce solárního osvitu, počasí, ceny denního trhu apod.). Naše doporučení je připojit řídící jednotky do vyhrazené části sítě s možností komunikace do sítě internet. V případě použití firewallu požadujeme zpřístupnit komunikaci na tyto adresy:

  - vpn.icool.cloud tcp/1194

  - cz.pool.ntp.org

  - 8.8.8.8 (DNS)

  - www.pvforecast.cz

  - influx.uceeb.cvut.cz:8086

  - www.ote-cr.cz

  - Řídící jednotka má na ETH 2 portu zapnutý DHCP server pro přidělení IP adresy z nadřazeného serveru. Po připojení jednotky lze na displeji nalistovat položku ETH 2 a přečíst si přidělenou IP adresu. Doporučujeme daný IP rozsah rozdělit na část, která dynamicky přiděluje IP adresy od DHCP serveru a část, kde je vymezený rozsah pevně přidělený. Po připojení řídící jednotky do back-endu EnergoStation můžeme na jednotce vypnout DHCP a nastavit jí pevnou IP adresu dle požadavků místního IT. To doporučujeme udělat i pro ostatní technologii, s níž řídící jednotka komunikuje.

- IP adresy a IC čísla řídících jednotek – IC číslo je registrační číslo řídící jednotky v nadřazeném systému. Do tabulky je potřeba jej opsat a přiložit fotografii displeje při odeslání checklistu. K IC číslu se lze dostat po stisknutí tlačítka „Mode“, na displeji se objeví „RUN“. Následně šipkou dolů q (umístěna pod displejem) nalistovat displej viz obr.

  - Označení rozvaděče dle JPS – označení rozvaděče, kde je jednotka umístěna

  - IC číslo řídící jednotky – IC číslo jednotky opsané z displeje

  - DHCP přidělená IP adresa – IP adresa, kterou řídící jednotka získala od DHCP serveru

  - Požadovaná pevná IP adresa – IP adresa, která má být v řídící jednotce nastavena jako pevná -> požadavek od místního IT

- Parametry místní sítě – slouží pro kontrolu nastavení řídících jednotek

- Způsob připojení do internetu – slouží pro informaci o způsobu připojení pro případnou diagnostiku s datovou konektivitou

- Status připojení – na displeji je zobrazován stav o stavu připojení

- Jsou všechny fotovoltaické střídače připojeny k řídícím jednotkám – pokud se jedná o připojení pomocí Modbus TCP, je potřeba mít na střídačích nastaveny příslušné parametry sítě a ověřit například pomocí příkazu „ping“ viditelnost na řídící jednotku. V případě použití Modbus RTU ověřit, zda jsou všechny střídače připojeny k příslušné sběrnici RS-485

- V případě připojení pomocí Modbus RTU (RS-485) jsou na koncích každé komunikační větve osazeny zakončovací odpory (120Ω) – na sběrnici RS-485 je potřeba, aby poslední zařízení na konci větve mělo na svorkách RS-485 zakončovací odpor o velikosti 120 Ω. Na některých zařízeních lze zapnout tzv. vnitřní terminaci, která tuto funkci zajistí. Informace, zda Vámi instalované zařízení umí vnitřní terminaci, je nutné dohledat v dokumentaci výrobce. Pokud zařízení vnitřní terminaci nemá, je nutné instalovat zakončovací odpor na svorky RS-485 A/B.

- V případě Modbus RTU je ověřena polarita linky RS-485 (A, B, GND) – v rámci instalace je nutné prověřit správnost polarity linky RS-485. Záleží na výrobci, jak má svorky RS-485 řazeny za sebou, ne vždy je řazení A, B, GND. Pokud nebude dodržena polarita, nebude komunikace fungovat.

- Jsou všechny střídače připojeny do Data loggeru – kontrola, zda v případě použití Smart loggeru nebo např. Data Hubu jsou k němu připojeny všechny střídače a komunikují s ním.

- Je Data logger připojen do datové sítě s viditelností na řídící jednotku – tyto typy zařízení komunikují pomocí Modbus TCP a je nutno jim nastavit správné parametry sítě a ověřit jejich viditelnost v síti.

- Informace o střídačích a jejich adresace – zde vyplňte technické a datové parametry jednotlivých střídačů a loggerů

  - Označení dle JPS – jmenná příslušnost dle JPS

  - Typ Data loggeru – uveďte co nejpřesněji typové označení Data loggeru + přiložte foto štítku

  - Suma výkonu střídačů za loggerem – jedná se o součet výkonů všech střídačů připojených do Data loggeru

  - Instalovaný PV výkon za loggerem – jedná se o celkový výkon instalovaných panelů pod loggerem

  - Typ střídače – uveďte co nejpřesněji typové označení střídače + přiložte foto štítku

  - Výkon střídače – uveďte maximální výkon střídače

  - Instalovaný PV výkon za střídačem – jedná se o celkový výkon instalovaných panelů za střídačem

  - Modbus RTU adresa / IP TCP adresa – pokud je střídač připojen na Modbus RTU, uveďte ID adresu. Pokud na Modbus TCP, uveďte IP adresu

  - Master (M) / Slave (S) – v případě, že jsou střídače připojeny na RS-485 a jsou v režimu Master/Slave, vyplňte M nebo S. Pokud se komunikuje na každý střídač samostatně, uveďte 0

- Jsou všechny prvky bateriového úložiště (střídače, BMS, atd.) připojeny k řídícím jednotkám – jedná se kontrolu zda všechny bateriové technologie jsou připojeny do stejné datové sítě jako řídící jednotky a je ověřena jejich viditelnost, např. pomocí příkazu ping na IP adresu hlavní řídící jednotky z místa připojení bateriové komponenty.

- Informace o bateriovém úložišti a adresace komponent

  - Typ bateriového úložiště – uveďte typ bateriového uložiště co nejpřesněji + doplňte fotografií štítku. Pokud je BÚ složeno z více komponent rozepište se níže do tabulky a pořiďte foto z každé komponenty

  - Kapacita úložiště – jedná se o celkovou kapacitu úložiště udávanou výrobcem

  - Max. kapacita uložiště – jedná se o provozní maximální kapacitu, která většinou odpovídá 90-95% celkové kapacity. Nad tuto hranici se nesmí baterie nabít.

  - Min. kapacita úložiště – jedná se o provozní minimální kapacitu, která většinou odpovídá 5-12% celkové kapacity. Pod tuto hranici se nesmí baterie vybít.

  - Doplňující informace k bateriovému úložišti

    - Komponenta BÚ – jedná se o střídač, BMS, nebo jinou část BÚ

    - Typ komponenty – přesné typové označení komponenty BÚ + doplněné o foto výrobního štítku

    - Max. výkon střídače – jedná se o bateriový střídač a uveďte jeho maximální výkon.

    - Min. výkon střídače - jedná se o bateriový střídač a uveďte jeho minimální výkon.

    - Modbus RTU adresa / IP TCP adresa – pokud je střídač nebo jiná komponenta BÚ připojena na Modbus RTU, uveďte ID adresu. Pokud na Modbus TCP, uveďte IP adresu.

- Je instalována METEO stanice – potvrzení, že METEO stanice byla instalována a připojena na datovou síť. Jedná se o montáž METEO stanice, která se instaluje na vyvýšené místo (např. střecha). METEO stanici je nutné připojit na datovou síť, přičemž datový kabel musí disponovat napájením, tzv. PoE.

- Má METEO nastavenou IP adresu ve stejné síti jako řídící jednotky stanice – u  stanice je nutno nastavit IP adresu dle parametrů LAN sítě ve které se nacházejí ostatní prvky (RTU, střídače, apod.). Návod na nastavení IP adresy se nachází na https://support.icool4.cz/a/solutions/articles/47001256155

- IP adresa METEO stanice – uveďte IP adresu, která byla nastavena do METEO stanice

## Nastavení systému

- Parametry OM (EMS/DŘ):

  - jmenovitá hodnota proudu hlavního jističe – uveďte hodnotu hlavního jističe na předacím místě mezi odběrným místem a distribuční soustavou

  - hodnota rezervovaného příkonu dle SoP – uveďte hodnotu rezervovaného příkonu z aktuální SoP

  - hodnota rezervovaného výkonu výrobny dle SoP – uveďte hodnotu rezervovaného výkonu z aktuální SoP, jedná se o povolené přetoky do distribuční sítě

  - celkový instalovaný výkon dle SoP – uveďte hodnotu celkového instalovaného výkonu z aktuální SoP

  - rezervovaná kapacita (1/4h maximum) – uveďte hodnotu nasmlouvanou s dodavatelem elektřiny

  - povolit přetoky do sítě během zkušebního provozu – v případě, že na odběrném místě je již z minulosti instalovaný zdroj, je možné, že dle původní SoP jsou povoleny přetoky.

    - hodnota povoleného přetoku	 - uveďte hodnotu povoleného přetoku

  - Smlouva o dodávce elektřiny – nákup je – jaký obchodní vztah je na odběrném místě smluven. Řídí se odběrné místo SPOTem, nebo má fixní cenu elektřiny.

  - Smlouva o dodávce elektřiny – prodej je – jaký obchodní vztah je na odběrném místě smluven. Řídí se odběrné místo SPOTem, nebo má fixní cenu elektřiny.

  - Nákup SPOT – návod na výpočet je https://support.energostation.com/a/solutions/articles/47001247456?lang=cs&portalId=47000082337

  - Prodej SPOT – návod viz předchozí bod

  - zakázat dodávku do sítě při záporných SPOT cenách – v případě SPOTového smluvního vztahu má systém EMS blokovat dodávku do distribuční sítě při záporných cenách na SPOTu?

  - rezervovaná kapacita (¼ hodinové maximum) – v případě, že má odběrné místo sjednáno ¼ hodinové maximum, uveďte nasmlouvanou hodnotu.

- FVE, Bateriové úložiště a jiné zdroje

  - povolit řízení SPOT – definujte, zda se májí technologie řídit SPOTem

  - povolit vybíjení baterie do sítě (SPOT) – definujte, zda se má BÚ nabíjet a vybíjet dle SPOTu z/do sítě

  - ztráty bateriového úložiště – výrobcem definovaná procentuální vlastní ztráta BÚ

  - jsou instalovány další zdroje (EMS/DŘ) – uveďte další zařízení, která nebyla zmíněna v rámci check-listu ve výše uvedených bodech

- ¼ hod. maximum

  - instalován a připojen galvanický optooddělovač pro sběr pulsů z fakturačního elektroměru k fakturačnímu elektroměru – jedná se o zařízení, které je instalováno co nejblíže fakturačního elektroměru. Jeho připojení k fakturačnímu elektroměru zajišťuje PDS. Instalace optooddělovače se řídí místními připojovacími podmínkami PDS.

  - připojen galvanický optooddělovač k rozvaděči 1/4h maxima – pro správnou funkčnost je nutné zajistit propojení mezi optooddělovačem a rozvaděčem ¼ hodinového maxima. Impulsy se připojují na vstupy prvku C-AM-0006I.

  - připojen rozvaděč ¼ hod. maxima k EMS/DŘ rozvaděči – jedná se komunikační připojení k EMS/DŘ rozvaděči pomocí CIB sběrnice, případně pomocí datové sítě.

    - CIB adresa prvku AK.PULS (C-AM-0006I) – pokud se jedná o variantu s CIB propojením, je potřeba uvést CIB adresu prvku, kterou naleznete na samotném prvku 
A

  - popis pulsů – uveďte jaký typ pulsu byl připojen kam. Musí odpovídat výstupu z FA elektroměru přes vstup do optooddělovače a následně jeho výstup. Většinou se připojuje synchronizační puls, A+, A-, případně jalový výkon

  - regulativní stupně – jedná se o definování technologií a pořadí v jakém se mají odpojovat či připojovat. Ovládání technologií může vyvolat dodatečné požadavky na HW a elektroinstalační práce.

## Dodané podklady spolu s checklistem (EMS/DŘ)

- Fotodokumentace displejů řídících jednotek (IC čísla) – ověřte si, zda máte pořízené fotografie displejů všech řídících jednotek a jsou přiloženy k tomuto checklistu

- Fotodokumentace štítků řízených technologií dle výše uvedeného – ověřte si,zda máte pořízené fotografie výrobních štítků všech dotčených technologií a jsou přiloženy k tomuto checklistu

- Technické listy k použitým technologiím, ze kterých bude znám konkrétní instalovaný typ – k checklistu přiložte Datasheety dotčených technologií

- Tabulku Modbus registrů dle aktuálně instalovaného fw a typu rozhraní (TCP/RTU) – v případě, kdy se řeší nový driver je nutno dodat tabulku Modbus registrů vč. parametrů pro nastavení komunikace

- Dokumentaci k rozvaděčům s vyznačenými realizovanými signály a povely, případně zaznamenanými změnami – pokud nebudete realizovat všechny povely nebo signály, případně budete dělat nějaké změny v typech připojených rozhraní anebo budete něco doplňovat, případně napojovat na rezervní rozhraní, vždy to zaznamenejte do dokumentace a zašlete spolu s check-listem – viz příklad:

- Realizační projektovou dokumentaci – spolu s checklistem je nutno dodat aktuální realizační dokumentaci, která přesně odpovídá situaci na místě. Bez této dokumentace nelze systém konfigurovat.

  - jednopólové schéma se zanesenou kompletní dotčenou technologií a dotčených rozvaděčů (vč. prvků dle telemetrické tabulky) – jednopólové schéma zahrnující skutečný stav na místě s vyznačenými dotčenými technologiemi a v případě DŘ se zakreslenými všemi povely a signály. Dále pak JPS musí obsahovat pojmenování všech dotčených prvků a technologií, a to včetně uvedených základních technických parametrů jako jsou např. proudové hodnoty apod.

  - situační schéma objektů se zakresleným umístěním dotčených technologií a rozvaděčů – schéma s prostorovou situací se zakresleným umístěním dotčených technologií a rozvaděčů

- Smlouvu o připojení v aktuálním změní vč. příloh a dodatků – aktuální SoP.

Specifikace umístění, zda je rozvaděč instalován ve venkovním prostředí nebo je umístěn někde v rozvodně

Pokud je instalováno více rozvaděčů, využijte pole pro poznámky

I

Vyplňuje se pouze v případě, že elektroměr bude měřit na hladině VN

Pokud je instalováno více elektroměrů, využijte pole pro poznámky

Kam je v rámci rozvaděče EMS Full připojena Modbus RTU komunikace připojena

Při pořizování fotodokumentace IC čísla nezapomeň fotografii označit příslušností k rozvaděči

Vyplňte pouze v případě, že jsou střídače napojeny do Smart loggeru, Data Hubu nebo podobného zařízení

Pokud je instalováno více střídačů, využijte pole pro poznámky

Vyplňte pouze pokud se se střídači komunikuje pomocí RS-485 a střídače jsou v režimu Master/Slave, pokud se komunikuje přímo, uveďte 0

Pokud jsou instalovány další zdroje jako např. KGJ, uveďte jejich seznam a informace dle bodu „3.m“ do Poznámek

Pouze v případě, že v rámci instalovaných technologií bude zařízení, které není systémem EMS/DŘ podporováno a bude potřeba k němu nový driver

Pokud máte objednán vývoj ovladače (driveru) pro nepodporovaný elektroměr, uveďte do poznámek i rychlost komunikace a paritu.